## System
Ventilation system name | Heating system name | Cooling system name
Ventilation1

## BuildingSpace
id | name | airVolume | ventilationSystem | SpaceType | Area
Space13 | Ø22-601b-0 | 444.8 | Ventilation1 | Teaching | 139
Space14 | Ø22-603-0 | 256 | Ventilation1 | Teaching | 80
Space15 | Ø22-604-0 | 518.4 | Ventilation1 | Study zone | 162
Space16 | Ø22-606c-0 | 41.6 | Ventilation1 | Copy room | 13
Space17 | Ø21-606a-0 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space33 | Ø22-601b-1 | 444.8 | Ventilation1 | Auditorium | 139
Space34 | Ø22-603-1 | 256 | Ventilation1 | Teaching | 80
Space35 | Ø22-604-1 | 400 | Ventilation1 | Study zone | 125
Space36 | Ø22-606c | 41.6 | Ventilation1 | Copy room | 13
Space37 | Ø21-606a-1 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space59 | Ø22-601b-2 | 444.8 | Ventilation1 | Teaching | 139
Space60 | Ø22-603b-2 | 169.6 | Ventilation1 | PHD. Work space | 53
Space61 | Ø22-603a-2 | 243.2 | Ventilation1 | Office area | 76
Space62 | Ø22-606c-2 | 41.6 | Ventilation1 | Tea kitchen | 13
Space63 | Ø21-606a-2 | 28.8 | Ventilation1 | Toilet area | 9
Space64 | Ø22-605-2 | 153.6 | Ventilation1 | Hallway | 48
Space65 | Ø22-604a-2 | 140.8 | Ventilation1 | Office area | 44
Space66 | Ø22-603c-2 | 35.2 | Ventilation1 | Storage room | 11

## Damper
id | subSystemOf | isContainedIn | operationMode | nominalAirFlowRate | maxFlowPerHour
SupplyDamper13 | Ventilation1 | Space13 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper14 | Ventilation1 | Space14 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper15 | Ventilation1 | Space15 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper16 | Ventilation1 | Space16 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper17 | Ventilation1 | Space17 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper33 | Ventilation1 | Space33 | supply | 1.75 | 6300
SupplyDamper34 | Ventilation1 | Space34 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper35 | Ventilation1 | Space35 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper36 | Ventilation1 | Space36 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper37 | Ventilation1 | Space37 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper59 | Ventilation1 | Space59 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper60 | Ventilation1 | Space60 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper61 | Ventilation1 | Space61 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper62 | Ventilation1 | Space62 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper63 | Ventilation1 | Space63 | supply | 0.027778 | 100
SupplyDamper64 | Ventilation1 | Space64 | supply | 0.11111 | 400
SupplyDamper65 | Ventilation1 | Space65 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper66 | Ventilation1 | Space66 | supply | 0.069444 | 250
ExhaustDamper13 | Ventilation1 | Space13 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper14 | Ventilation1 | Space14 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper15 | Ventilation1 | Space15 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper16 | Ventilation1 | Space16 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper17 | Ventilation1 | Space17 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper33 | Ventilation1 | Space33 | exhaust | 1.75 | 6300
ExhaustDamper34 | Ventilation1 | Space34 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper35 | Ventilation1 | Space35 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper36 | Ventilation1 | Space36 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper37 | Ventilation1 | Space37 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper59 | Ventilation1 | Space59 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper60 | Ventilation1 | Space60 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper61 | Ventilation1 | Space61 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper62 | Ventilation1 | Space62 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper63 | Ventilation1 | Space63 | exhaust | 0.038889 | 140
ExhaustDamper64 | Ventilation1 | Space64 | exhaust | 0.11111 | 400
ExhaustDamper65 | Ventilation1 | Space65 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper66 | Ventilation1 | Space66 | exhaust | 0.069444 | 250

## Fan
id | subSystemOf | operationMode | nominalAirFlowRate | nominalPowerRate | c1 | c2 | c3 | c4 | c5
SupplyFan1 | Ventilation1 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
ExhaustFan1 | Ventilation1 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795

## Controller
id | subSystemOf | isContainedIn | controlsElementType
CO2Controller13 | Ventilation1 | Space13 | damper
CO2Controller14 | Ventilation1 | Space14 | damper
CO2Controller15 | Ventilation1 | Space15 | damper
CO2Controller16 | Ventilation1 | Space16 | damper
CO2Controller17 | Ventilation1 | Space17 | damper
CO2Controller33 | Ventilation1 | Space33 | damper
CO2Controller34 | Ventilation1 | Space34 | damper
CO2Controller35 | Ventilation1 | Space35 | damper
CO2Controller36 | Ventilation1 | Space36 | damper
CO2Controller37 | Ventilation1 | Space37 | damper
CO2Controller59 | Ventilation1 | Space59 | damper
CO2Controller60 | Ventilation1 | Space60 | damper
CO2Controller61 | Ventilation1 | Space61 | damper
CO2Controller62 | Ventilation1 | Space62 | damper
CO2Controller63 | Ventilation1 | Space63 | damper
CO2Controller64 | Ventilation1 | Space64 | damper
CO2Controller65 | Ventilation1 | Space65 | damper
CO2Controller66 | Ventilation1 | Space66 | damper

## Sensor
id | measuresProperty | isContainedIn
CO2Sensor13 | CO2 | Space13
CO2Sensor14 | CO2 | Space14
CO2Sensor15 | CO2 | Space15
CO2Sensor16 | CO2 | Space16
CO2Sensor17 | CO2 | Space17
CO2Sensor33 | CO2 | Space33
CO2Sensor34 | CO2 | Space34
CO2Sensor35 | CO2 | Space35
CO2Sensor36 | CO2 | Space36
CO2Sensor37 | CO2 | Space37
CO2Sensor59 | CO2 | Space59
CO2Sensor60 | CO2 | Space60
CO2Sensor61 | CO2 | Space61
CO2Sensor62 | CO2 | Space62
CO2Sensor63 | CO2 | Space63
CO2Sensor64 | CO2 | Space64
CO2Sensor65 | CO2 | Space65
CO2Sensor66 | CO2 | Space66

## Controller_options (hidden)
T
C