## System
Ventilation system name | Heating system name | Cooling system name
Ventilation3

## BuildingSpace
id | name | airVolume | ventilationSystem | SpaceType | Area
Space8 | Ø22-508-0 | 518.4 | Ventilation3 | Study zone | 162
Space9 | Ø22-510-0 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space10 | Ø22-511-0 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space11 | Ø22-512a-0 | 182.4 | Ventilation3 | Teaching | 57
Space12 | Ø21-600b-0 | 380.8 | Ventilation3 | Atrium (hallway center) | 119
Space29 | Ø21-511b-1 | 121.6 | Ventilation3 | Meeting place | 38
Space30 | Ø22-508-1 | 400 | Ventilation3 | Study zone | 125
Space31 | Ø22-510-1 | 256 | Ventilation3 | Teaching | 80
Space32 | Ø22-511-1 | 444.8 | Ventilation3 | Auditorium | 139
Space53 | Ø21-507-2 | 115.2 | Ventilation3 | Meeting place | 36
Space54 | Ø22-510a-2 | 243.2 | Ventilation3 | Office area | 76
Space55 | Ø22-510b-2 | 169.6 | Ventilation3 | PHD. Work space | 53
Space56 | Ø22-511-2 | 444.8 | Ventilation3 | Teaching | 139
Space57 | Ø22-510c-2 | 35.2 | Ventilation3 | Copy room | 11
Space58 | Ø22-509b-2 | 140.8 | Ventilation3 | Office area | 44

## Damper
id | subSystemOf | isContainedIn | operationMode | nominalAirFlowRate | maxFlowPerHour
SupplyDamper8 | Ventilation3 | Space8 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper9 | Ventilation3 | Space9 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper10 | Ventilation3 | Space10 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper11 | Ventilation3 | Space11 | supply | 0.41667 | 1500
SupplyDamper12 | Ventilation3 | Space12 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper29 | Ventilation3 | Space29 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper30 | Ventilation3 | Space30 | supply | 0.83333 | 3000
SupplyDamper31 | Ventilation3 | Space31 | supply | 0.61111 | 2200
SupplyDamper32 | Ventilation3 | Space32 | supply | 1.75 | 6300
SupplyDamper53 | Ventilation3 | Space53 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper54 | Ventilation3 | Space54 | supply | 0.38889 | 1400
SupplyDamper55 | Ventilation3 | Space55 | supply | 0.22222 | 800
SupplyDamper56 | Ventilation3 | Space56 | supply | 1.3333 | 4800
SupplyDamper57 | Ventilation3 | Space57 | supply | 0.055556 | 200
SupplyDamper58 | Ventilation3 | Space58 | supply | 0.22222 | 800
ExhaustDamper8 | Ventilation3 | Space8 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper9 | Ventilation3 | Space9 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper10 | Ventilation3 | Space10 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper11 | Ventilation3 | Space11 | exhaust | 0.41667 | 1500
ExhaustDamper12 | Ventilation3 | Space12 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper29 | Ventilation3 | Space29 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper30 | Ventilation3 | Space30 | exhaust | 0.83333 | 3000
ExhaustDamper31 | Ventilation3 | Space31 | exhaust | 0.61111 | 2200
ExhaustDamper32 | Ventilation3 | Space32 | exhaust | 1.75 | 6300
ExhaustDamper53 | Ventilation3 | Space53 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper54 | Ventilation3 | Space54 | exhaust | 0.38889 | 1400
ExhaustDamper55 | Ventilation3 | Space55 | exhaust | 0.22222 | 800
ExhaustDamper56 | Ventilation3 | Space56 | exhaust | 1.3333 | 4800
ExhaustDamper57 | Ventilation3 | Space57 | exhaust | 0.069444 | 250
ExhaustDamper58 | Ventilation3 | Space58 | exhaust | 0.22222 | 800

## Fan
id | subSystemOf | operationMode | nominalAirFlowRate | nominalPowerRate | c1 | c2 | c3 | c4 | c5
SupplyFan3 | Ventilation3 | supply | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 0.96991 | -2.7589 | 5.5798 | -2.7908
ExhaustFan3 | Ventilation3 | exhaust | 9.7222 | 8791.1806 | 0 | 1.7212 | -6.0459 | 10.7043 | -5.3795

## Controller
id | subSystemOf | isContainedIn | controlsElementType
CO2Controller8 | Ventilation3 | Space8 | damper
CO2Controller9 | Ventilation3 | Space9 | damper
CO2Controller10 | Ventilation3 | Space10 | damper
CO2Controller11 | Ventilation3 | Space11 | damper
CO2Controller12 | Ventilation3 | Space12 | damper
CO2Controller29 | Ventilation3 | Space29 | damper
CO2Controller30 | Ventilation3 | Space30 | damper
CO2Controller31 | Ventilation3 | Space31 | damper
CO2Controller32 | Ventilation3 | Space32 | damper
CO2Controller53 | Ventilation3 | Space53 | damper
CO2Controller54 | Ventilation3 | Space54 | damper
CO2Controller55 | Ventilation3 | Space55 | damper
CO2Controller56 | Ventilation3 | Space56 | damper
CO2Controller57 | Ventilation3 | Space57 | damper
CO2Controller58 | Ventilation3 | Space58 | damper

## Sensor
id | measuresProperty | isContainedIn
CO2Sensor8 | CO2 | Space8
CO2Sensor9 | CO2 | Space9
CO2Sensor10 | CO2 | Space10
CO2Sensor11 | CO2 | Space11
CO2Sensor12 | CO2 | Space12
CO2Sensor29 | CO2 | Space29
CO2Sensor30 | CO2 | Space30
CO2Sensor31 | CO2 | Space31
CO2Sensor32 | CO2 | Space32
CO2Sensor53 | CO2 | Space53
CO2Sensor54 | CO2 | Space54
CO2Sensor55 | CO2 | Space55
CO2Sensor56 | CO2 | Space56
CO2Sensor57 | CO2 | Space57
CO2Sensor58 | CO2 | Space58

## Controller_options (hidden)
T
C